DZ-PH23411K

建设项目环境影响报告表

项目名称：新疆塔城老风口风电升压汇集站220千伏送出工程

建设单位：        国网新疆电力有限公司塔城供电公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2022年8月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆塔城老风口风电升压汇集站220千伏送出工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-654226-04-01-613175 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘辉 | 联系方式 |  | 18690117199 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 输电线路起点：(东经83°29′87.830″，北纬46°11′08.731″) - 输电线路终点：(东经83°35′47.963″，北纬46°02′11.524″) |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 |  | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) |  | 永久占地：7300m2 临时占地：56720m2 ### 总占地：64020m2 ### 线路长度：26.6km |
| 建设性质 | √新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 塔城地区发展和改革委员会 |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) |  | 塔地发改基础〔2022〕57号 |
| 总投资(万元) | 4755 |  | 环保投资(万元) |  | 87 |
| 环保投资占比(%) | 1.83 |  | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为输变电工程，是《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会令第29号)(2021年修正)中的“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第10条“电网改造与建设，增量配电网建设”中类别，属于国家鼓励类项目,符合国家产业政策。 ### 2与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：大力发展清洁能源，加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式发电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套储能产业、推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。本项目为输变电工程，属于清洁能源(电力)输送项目，与规划相符。 3《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 项目与新政发〔2021〕18号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号); 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目建设地点位于塔城地区托里县。拟建项目属于输变电工程，项目为点状占地。根据生态保护红线划定指南判定，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响，不会对工程周边区域土壤环境造成影响。通过采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目输变电工程，属于清洁能源(电力)输送工程。输电线路为点状占地，占地面积小，运营期无其他能源消耗，项目建设符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于新疆塔城地区托里县的优先管控单元，中的一般生态空间01。项目运营期不产生废气、废水，且电磁和噪声符合限制标准，项目运营后对区域生态环境无影响。符合生态环境清单准入要求。; 符合. 4与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求(2021版)》的符合性分析 根据关于引发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于塔城地区，具体管控要求见表1-2。 表1-2 七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号）; 加强对阿尔泰山西北部喀纳斯自然景观及南泰加林生态功能区内湖泊、湿地、森林和野生动植物保护，维护阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能。加大区域建设与管理力度，实现生态环境保护、矿产资源开发、旅游与畜牧业协调发展。巩固塔额盆地绿洲农业生态功能区基本农田土壤环境质量。积极推进地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。强化额尔齐斯河、额敏河等跨界河流突发水环境污染事故的环境风险防控；严格管控河流两岸汇水区内分布的排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，建立风险防控体系。加强废弃矿区土壤重金属污染风险管控及修复治理。; 本项目属于输变电工程，项目运营期产生不产生废气、废水，电磁和噪声符合限制标准。对区域环境空气质量、水环境的影响较小。; 符合. 经对比分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021版)。 5“三线一单”符合性分析 2021年6月26日，伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署下发了《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(塔行发〔2021〕48号)，《方案》提出：到2025年，全地区生态环境质量得到进一步改善，绿色发展取得明显成效，突出环境问题得到有效治理，生态系统稳定性明显增强，生态环境风险得到有效控制，环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 本项目位于新疆塔城地区托里县的优先管控单元，管控单元名称：托里县一般生态空间01，环境管控单元编码为ZH65422410007，环境管控单元分布图中的位置见附图1。 对照上述文件，本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与塔行发〔2021〕48号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(塔行发〔2021〕48号); 生态保护红线; 生态保护红线：生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，一般生态空间得到有效保护，维护国家生态安全底线和生命线。部分生态脆弱区生态质量有较大改善，大型生态环境修复工程取得重大成效。; 本项目建设地点位于塔城地区托里县。拟建项目属于输变电工程，项目为点状占地。根据生态保护红线划定指南判定，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线：环境质量底线。主要污染物排放总量得到有效控制，乌沙区域大气环境质量持续改善，重污染天气持续减少；区域内水体得到有效治理，水污染防治水平实现较大提高，饮用水安全保障水平持续稳定，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定达标;土壤环境质量保持稳定，土壤安全利用水平稳中求升，整体环境监管能力显著提升，环境风险能够得到有效防控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响，不会对工程周边区域土壤环境造成影响。通过采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线：资源利用上线。资源利用总量得到控制，节约集约利用水平取得较大提升，地区水资源、能源消耗、土地资源等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。; 本项目为输变电工程，运营期无能源消耗，区域无珍稀濒危物种。项目为点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目区不属于资源、能源紧缺区域，运营期无能源消耗，水资源消耗很低，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。; 符合. 生态环境分区管控; 全地区国土空间共划定108个环境管控单元，主要为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。其中优先保护单元43个，主要包括自然保护地、生态保护红线区和生态保护红线外饮用水水源保护区、水源涵养区、生态多样性保护区、土地沙化防控区、防风固沙区等一般生态空间管控区。 本项目位于新疆塔城地区托里县的优先管控单元，管控单元名称：托里县一般生态空间01，环境管控单元编码为ZH65422410007。其要求如下： - 空间布局约束：执行自治区管控单元分区管控要求【A5.2.2】条要求。 - 【A5.2.2-1】维护自然生态平衡，发挥荒漠草原生态功能。同时加强小流域综合治理，控制人为因素对土壤的侵蚀，恢复退化植被。保护草地植被，保护野生动物，保护河流水质。 - 【A5.2.2-2】在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 【A5.2.2-3】严格保护植被、沙壳、结皮等具有水土保持功能的原生地貌，防止水土流失。水土流失重点预防区和重点治理区人民政府应当按照水土保持规划，加强水土保持重点工程建设，并采取下列水土保持措施加大生态修复力度：(一)坡面治理、沟道防护、山洪排导等工程措施；(二)造林、种草、封育保护等生物措施和生态修复措施。; 项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策要求。项目建设属于水土流失重点治理区，在施工过程中应严格落实保护植被的措施及恢复原有地貌，防止水土流失。项目选线已避让基本农田区及避让地质灾害中度易发区等。经跟建设单位核实项目正在编制《水土保持方案》，且相关的林草手续正在办理中。项目建设已取得塔城地区发展改革委员会的核准(塔地发改基础〔2022〕57号)。符合空间布约束的要求。; 符合. ### 6与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析，见表1-4。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 设计; 总体要求; 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 符合. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目设计阶段即选取适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目架空输电线路周围无电磁环境敏感目标。; 符合. 生态 环境 保护; 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计， 以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐， 保护生态环境。; 本项目设计阶段时因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计， 以减少土石方开挖。本项目在经过林地时，采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐， 保护生态环境。; 符合. 施工; 总体要求; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。; 符合. 生态环境保护; 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水 体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 水环境保护; 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目不设施工营地，项目部设在临近的乡镇，生活排污依托乡镇。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 项目属于点状占地，土方开挖较小，在施工过程加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾依托乡镇环卫部门处理；建筑垃圾分别集中收集后由施工单位统一回收，综合利用。; 符合. 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。; 本环评要求项目建设成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及定期巡检等工作。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV线路工程位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县境内。项目地理位置图，见附图2；线路工程地理位置，见附图3；项目周围实景图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目概况汇总，见表2-1，主要经济指标，见表2-2； 表2-1 本项目基本组成一览表 本项目概况. 工程名称; 新疆塔城老风口风电升压汇集站220千伏送出工程. 建设单位; 国网新疆电力有限公司塔城供电公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县. 工程类别; 主要建设内容; 本项目规模与内容. 主体工程; 架空线路部分; 线路名称; 华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV线路工程。. 线路路径长度(km); 线路长度为26.6km，线路单回路架设。导线单回路段水平排列，终端塔出线导线上中下排列。. 导线型式; ①导线：采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。导线截面629mm2；导线直径33.8mm；双分裂导线水平布置；②地线：2根24芯OPGW光缆，直径15.2mm。. 杆塔型式; 耐张塔、直线塔，杆塔呼称高18~42m。. 杆塔数量(基); 共建设杆塔73基，其中：耐张塔16基，直线塔55基，双回路耐张塔2基；杆塔基础形式：板式基础、挖孔桩基础。. 跨越情况; 跨越110kV线路1次、跨越10kV线路5次、跨越架空通信线4次、跨乡村柏油路1次。. 塔基占地; 永久占地：7300m2，塔基临时占地：10220m2；牵张场临时占地：24000m2，施工道路：22500m2。. 陶泉变电站220kV间隔扩建工程; 本期在陶泉变电站扩建1个220kV出线间隔，占用自西向东第三回预留出线间隔。本期扩建间隔采用双母接线，户外GIS布置，向南架空出线。. 占地面积; 64020m2. 总投资; 4755万元. 环保投资; 67万元. 表2-2 建设项目主要经济指标 序号; 项 目; 金额(万元). 1; 陶泉变电站220kV间隔扩建工程; 473. 2; 华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV线路工程; 4282. 合 计; 4755. |
| 总平面及现场布置 | 1.陶泉变电站220kV间隔扩建工程 陶泉变规划3台主变，容量为3×180MVA，一期已建成容量为1×180MVA 主变压器，采用三相三卷有载调压降压型变压器，户外布置。 220kV侧主接线规划为双母接线方式，采用户外GIS设备，规划6回出线。一期已建成双母线接线，2回出线，预留4回出线，本期建设1回出线，向南架空出线。220kV出线间隔排序自东向西依次为：第一间隔预留至塔额750kV变、第二间隔至克信变，第三间隔预留至克信变、四间隔预留(本期建设至老风口汇集站)，第五间隔至丁香变，第六间隔预留至丁香变。本期新建自东向西第四间隔。 陶泉变220kV侧配电装置平面布置图，详见附图5。 2.输电线路工程(220kV) 本项目220kV架空输电线路位于塔城地区托里县，线路路径全长26.6km，共立杆塔73基，占地类型主要为天然牧草地、人工牧草地及少量的设施农用地，周边地形以平原和山丘地组成。线路起华能塔城老风口风电升压汇集站，止于陶泉变220kV变电站；本项目线路杆塔一览图，见附图6。 3 施工现场布置 施工项目部材料站设置在项目区(生产区)附近乡镇。材料站按使用性质划分为露天材料堆放区、加工区、材料库、工具房、应急物资储存间、检修间、办公室、值班室等。项目不设施工营地，施工人员租用附近的民房解决生活问题。 本项目陶泉变电站220kV间隔改造工程间隔土建已建设完成，本次改造仅增加设备，不新增占地。 ①塔基区分直线塔和耐张塔，平均单塔占地面积以100m2计，路径全线共计73基铁塔，塔基区占地面积为7300m2。 ②塔基施工场地：塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，220kV输电线路塔基分直线塔和耐张塔，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，平均塔基施工场地面积以为140m2计，共计73基，则塔基施工场地占地面积为10220m2。经跟线路图纸比对后，项目有约60座塔基位于天然牧草地，5座塔基位于人工牧草地，5座塔基位于水浇地(经核实不属于基本农田)，3座塔基位于有林地中。 ③牵张场为临时施工料场及拉线场，放线长度约为5～8km需设置一个牵张场，因项目地形原因，经估算本项目需设牵张场地(牵引场：40m×30m；张力场：45m×40m)8处，占地面积约24000m2。牵张场地设置可适当偏移，选择在地势平坦区域，尽可能利用现有道路或沿线空地，以减少对植被的影响。 ④本项目需临时新修施工道路7.5km，临时施工道路修筑宽度为3m，总占地面积约22500m2。 本项目占地情况及占地面积汇总见表2-3。 表2-3 本项目占地面积汇总表 单位：m2 项目; 占地类型; 合计. 天然牧草地; 人工牧草地; 耕地(水浇地); 有林地. 输电线路; 永久占地; 塔基区; 6000; 500; 500; 300; 7300. 临时占地; 塔基施工场地; 8400; 700; 700; 420; 10220. 牵张场; 21000; 3000; /; /; 24000. 施工道路; 22500; /; /; /; 22500. 临时占地小计; 48900; 3700; 700; 420; 56720. 合计; 57900; 4200; 1200; 720; 64020. |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 1.1 变电站间隔扩建施工工艺流程和方法 本次变电站施工不涉及土建工程，仅涉及设备安装等，主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等。 1.2输电线路施工期工艺流程和方法 架空输电线路施工主要为： (1) 基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 (2) 塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填，多余土方用于塔基护坡。 (3) 铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 (4) 输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 (5) 投入使用。 主要施工工艺、时序见图2-1。 竣工验收 铁塔安装 塔基建设 基坑开挖 输电线及地线架设 图2-1输电线路工程主要施工工艺时序图 2 施工建设周期 本项目预计2023年4月开工建设，2023年6月完工，建设期2个月，预计2023年7月投产运行。 |
| 其他 | 方案一(推荐)：线路由华能塔城老风口风电升压汇集站向东南出线，经终端塔调整大体向东架设，避让风电场风机、地质灾害中度易发区后至110 kV新裕风Ⅰ线西侧，线路沿110kV新裕风Ⅰ线向南走线，避让野果林保护区、阿勒玛勒国家级公益林区林管站、基本农田，在陶泉变西侧跨越110kV陶陆线，经进线调整由南侧接入陶泉变。方案一采用单回架设，线路路径全长约26.6km。 方案二(比选方案)：线路由华能塔城老风口风电升压汇集站向东南出线，经终端塔调 整大体向南架设，途径山区穿越野果林保护区后至110kV新裕风Ⅰ线西侧，线路沿110 kV新裕风Ⅰ线向南走线，避让野果林保护区、阿勒玛勒国家级公益林区林管站、基本农田，在陶泉变西侧跨越110kV陶陆线，经进线调整由南侧接入陶泉变。方案二采用单回架设， 线路路径全长约24.9km。比选路径图详见附图7。 经过可研经济性比对，方案一投资少于方案二，且方案一线路路径长度比方案二长1.7 km，但方案一途径山区长度比方案二短2.5km，方案二途径山区段位于地质灾害中度易发区，且山区无任何道路，后期修筑临时施工道路投资大且施工困难。因此线路路径采用方案一。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆维吾尔自治区国土空间分为以下主体功能区：按主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。 本项目位于新疆塔城地区托里县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，其所在位置属于自治区级重点生态功能区中的准噶尔西部荒漠草原生态功能区，为限制开发区域。其主要特征见表3-1。本项目在新疆主体功能区划图中的位置详见图8。 表3-1 本项目所属新疆重点生态功能区的类型和发展方向 重点生态功能区; 准噶尔西部荒漠草原生态功能区. 类 型; 生物多样性维护. 综合评价; 气候干燥，降水量少，植被旱化，以山地草原和荒漠草原为主。目前草地严重退化，生物资源破坏。. 发展方向; 植树造林，退耕还草，加强以草原为主的生态建设，防治草场退化，禁止毁草开荒，保护珍稀野生物种。. 开发原则：保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜的发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。除国家和自治区规划的交通运输、电力输送等重要基础设施，禁止进行任何其他开发建设活动。 相符性分析： 本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域符合以上“加发展资源环境可承载的适宜产业”的开发原则；本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 2.1生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅰ阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区——Ⅰ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区——13.托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区，见附图9。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 主要生态服务功能; 畜产品生产、土壤保持. 主要生态环境问题; 草场退化、毁草开荒、土壤风蚀、阿魏资源减少. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护草场、保护阿魏等资源植物、防风固土. 主要保护措施; 围栏封育、植树造林、退耕还草、严禁滥挖阿魏. 适宜发展方向; 加强以草原为主的生态建设，促进畜牧业发展. 本项目位于塔城地区的托里县，属于输变电项目，项目区地势较开阔，无泥石流及滑坡等问题，项目所在地土地利用类型主要为天然牧草地，占有有少量水浇地、有林地、人工牧草地。根据实地调查，评价区主要草本植被为大翅蓟、羽衣草、苦豆子、盐生草、角果藜、灰藜、骆驼蓬，植被覆盖率约70%；林木主要为榆树、杨树等，该区域的林木为人工种植林；评价范围内无大型野生动物，只偶见一些小的动物如鼠、蜥蜴、昆虫；鸟类主要常见有麻雀等。 本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。本项目土地利用、植被类型、土壤类型图详见附图10-1~10-3。 2.2 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目位于塔城地区托里县，项目所在地带为非沙化土地区。详见附图11。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2022年8月3日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置10个电磁监测点，具体点位布置见附图12。根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 4 声环境现状评价 4.1 监测因子 等效声级，Leq 4.2 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，共设置10个现状监测点，距地面1.2m处监测。具体点位布置见附图12。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2022年8月3日 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 设备(校准证书)编号; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 噪声; AWA6288+ 多功能声级计; JV字21030075号; 新疆计量测试研究院; 2021.8.9～2022.8.8. 2; AWA6021A 声校准器; LSsx2021-16988; 中国计量科学研究院; 2021.8.17～2022.8.16. 3; 湿度、温度; TY-2060 数字温湿度计; Z20221-E026614; 深圳天溯计量检测股份有限公司; 2022.4.29～2023.4.29. 4; 风速; HT-91 风速仪; Z20222-E040499; 深圳天溯计量检测股份有限公司; 2022.5.5～2023.5.4. 注：AWA6288+多功能声级计测量范围：20dB(A)～132dB(A) 监测条件：天气晴、相对湿度29～35%、温度19～31℃、风速1.8～2.1m/s。4.5 监测结果 表3-4 声环境现状监测结果 监测点 位编号; 测点描述; 监测数值(dB(A)). 昼间; 夜间. 1; 陶泉220kV变电站东侧围墙外1m; 41; 38. 2; 陶泉220kV变电站东侧围墙外1m; 40; 39. 3; 陶泉220kV变电站北侧围墙外1m; 40; 38. 4; 陶泉220kV变电站北侧围墙外1m; 40; 37. 5; 陶泉220kV变电站西侧围墙外1m; 41; 39. 6; 陶泉220kV变电站西侧围墙外1m; 47; 43. 7; 陶泉220kV变电站南侧围墙外1m; 37; 36. 8; 陶泉220kV变电站南侧(扩建间隔处)围墙外1m; 41; 38. 9; 拟建220kV线路沿线线下1; 43; 40. 10; 拟建220kV线路沿线线下2; 36; 35. 由表3-4分析可知，拟建变电站站址和输电线路沿线各监测点处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))的要求。 5 地表水环境现状评价 本项目变电站站址区域不涉及天然地表水体，本项目的施工及运营对地表水体无影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1变电站 与本项目相关的陶泉220kV变电站(原称托里220kV变电站)，于2020年1月21日取得塔城地区生态环境局“关于《塔城托里220千伏输变电工程环境影响报告表》的批复”(塔地环字﹝2020﹞10号)；目前，陶泉220kV变电站项目现阶段尚未完成竣工环保验收，预计2022年10月完成验收。相关文件见后附件。 目前，本次扩建间隔不新增运维人员，上述变电站环保设施运行稳定，无遗留环境问题。 2输电线路沿线 本项目线路工程为新建线路，无与线路工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1 水环境 本项目厂界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目线路两侧外50m范围内无声环境保护目标。 3 生态环境 本项目1000m范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的生态敏感区，包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。 4 电磁环境敏感 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内。本项目输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内无电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 (1)声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值；即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；跨越公路交通干线两侧执行4a类标准:昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 (2)工频电场强度、工频磁感应强度：依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4000V/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 - 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； |
| 其他 | 无总量控制指标要求。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1生态环境影响分析 新疆塔城老风口风电升压汇集站220kV送出工程建设内容主要为新建华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV架空输电线路，陶泉变220kV间隔扩建工程。间隔扩建工程包括在预留间隔位置建设相应220kV配电装置(断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)及设备构架、支架及设备基础、电气接线，不新增占地，无土建工程，其施工活动对周边生态环境不会有明显影响，因此本次评价重点对变电站及输电线路工程施工的生态环境影响进行分析。 - 1.1 对土地利用的影响分析 本项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 (1)永久占地 陶泉变220kV间隔扩建工程不新征用地，在原有变电站围墙内。永久占地主要为塔基占地，本项目输电线路共立杆塔73基，杆塔基座永久占地面积约7300m2，占地主要为天然牧草地、人工牧草地、耕地(水浇地)、有林地。永久占地将使地表植被全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。 (2)临时占地 输电线路临时占地包括：塔基施工临时占地、牵张场、施工道路占地等。施工营地租住在交通较为方便的村镇，变电站220kV间隔扩建在原有变电站围墙内完成，不涉及占地问题，输电线路临时占地为56720m2，占地类型为天然牧草地、人工牧草地，其中主要占地类型为草地，临时占地因扰动地表土壤引起植被生物量、净生产量短期降低。 - 1.2 对动植物的生态影响分析 (1)对植被的影响分析 ①对农作物的影响分析 永久占地会造成占地范围内的植被(农作物)永久性消失，减少植被(农作物)的覆盖面积，引起植被(农作物)生物量、净生产量损失。本项目耕地永久占地500m2，以每亩400kg小麦计，耕地永久占地每年损失0.2t小麦； ②对草地的影响分析 本项目草地(包括天然牧草地、人工草地)永久占地6500m2，临时占地62100m2。参考《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》，项目选址按七星级草场每公顷产鲜草1500kg计，草地永久占地每年损失0.975t产草量。本期工程施工期生物损失量约为9.32t。工程占地导致草地植被损失及植被覆盖度降低，不同程度的会造成草地生态环境破坏，但这种影响是局部的，仅会在塔基附近产生影响。临时占用的草地在施工结束可及时组织平整恢复，落实植被恢复措施，在人工种植情况下1～3年即可恢复植被。因此本项目建设对草地植被的影响较小。 ③对林地的影响分析 项目施工占地估计造成零星树木砍伐杨树67株，施工不可避免会对人工种植的植物局部生境进行破坏，由于输电线路塔基施工为点状小面积占地，塔基占地仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限，总体占地面积较小，临时占地可以随施工现场周边植被盖度进行调整。 由于线路塔基间距较远，建设分段进行，本项目间断占地会造成植被(农作物)数量减少，丧失的植被作物不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 (2)对动物的影响分析 本项目线路所经地域为天然牧草地、人工牧草地、耕地(水浇地)、有林地，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。输电线路施工特点是施工点距远，施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 2施工扬尘影响分析 输电线路施工扬尘主要是在汽车运输材料以及基础开挖过程中产生。施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，可以减少运输途中产生的二次扬尘；架空线路塔基施工点的施工量小、分散、间距大，使得施工扬尘呈现时间短、扬尘量少及扬尘范围小的特点，只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，对产生的弃土及时就近平整，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 3施工期水环境影响分析 输电线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，线路施工人员主要集中生活在位于周边乡镇项目部，项目部生活污水依托村镇，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 4声环境影响分析 本项目变电站改造施工仅涉及设备安装和调试，不涉及土建工程，无大型 机械施工，因此产生的噪声较小，不会对外环境产生明显影响。 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。牵张场尽可能靠近路边，减少对地表扰动。本项目线路沿线无声环境目标，且各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 5固体废物影响分析 本项目施工过程中将产生少量的废弃物，主要为废弃的建筑材料包装、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料等，这些垃圾虽属无害固体废弃物，但长期随意堆置会因扬尘影响大气环境质量。施工期产生的生活垃圾随意堆放将影响周围的环境卫生，对工作人员的健康产生不良影响。本项目输电线路在施工过程中产生固体废物主要有弃土及包装袋等，包装袋由施工单位统一回收，综合利用。本项目线路施工人员平均约70人，施工期为60天，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约0.84t，生活垃圾每天集中至接送施工人员的车内垃圾袋，由施工人员每天带回项目部附近垃圾转运站处置。 6 土方 本项目输电线路需架设73基杆塔，每处塔基施工时将产生多余土方(铁塔平均约20m3/基)约1460m3，土方应部分用于塔基护坡，剩余运至当地指定弃土点(托里县垃圾填埋场)，严禁随意倾倒。 7水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为塔基施工区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：塔基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；风电场区内对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建设内容主要为为陶泉220kV变电站间隔扩建及220kV输电线路工程，间隔扩建工程不新增较大电磁设备及高噪声设备，运营对周边生态环境不会有明显影响，也不会增加对周边电磁环境和声环境的影响，因此本次评价重点对输电线路工程运营的生态环境影响进行分析。 1电磁环境影响预测与评价 本期拟建项目建成运行产生的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2声环境影响预测与评价 2.1 变电站 本项目变电站增加配电装置和进出线外，变电站内其他电器设备不变。本项目变电站扩建部分不增加主变，不新增高噪声设备，无新增噪声源，声环境现状监测结果可以代表预测结果。根据本次监测结果测结果，陶泉220kV变电站东南侧厂界(本期扩建端)昼间噪声监测最大值为47dB(A)、夜间噪声监测最大值为43dB(A)，变电站间隔扩建处围墙外厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 2.2 输电线路 2.2.1单回路输电线路类比分析 本次评价架空线路采用已运行的石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路(单回路)进行类比监测，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-1。 表4-1 主要技术指标对照表 主要指标; 石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路; 本项目新建220kV线路. 电压等级; 220kV; 220kV. 架设方式; 架空; 架空. 导线型号; 2×JL/G1A-630/45; 2×JL3/G1A-630/45. 导线直径; 33.7mm; 33.8mm. 回路; 单回路架设; 单回路架设. 环境条件; 输电线路沿线主要为荒漠戈壁; 输电线路沿线主要为草地. 运行工况; 监测期间线路运行正常，运行电流11.8A，电压为235.58kV; /. 由表4-1对比分析，选取的类比线路电压等级、导线架设方式、导线型号、导线直径与本项目线路一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路作为线路类比对象是可行的。 2.2.2类比监测内容 (1)监测因子 等效声级，Leq (2)监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：设置在220kV石南线10#～11#塔线下(线路对地高度17.5m)。 (3)监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2019年7月4日 (4)监测仪器、监测条件 监测仪器：AWA5688型声级计。 监测条件：天气晴，温度36～39℃，湿度10～13%，风速1.5m/s～4.2m/s，线路运行电流11.8A，线路正常运行。 (5) 监测结果 石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路噪声测试结果，见表4-2。 表4-2 石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路噪声监测结果 序号; 监测点; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 1; 石南220kV线路中心线投影点0m处; 54; 39. 2; 石南220kV线路边导线投影点1m处; 53; 38. 3; 石南220kV线路边导线投影点2m处; 53; 38. 4; 石南220kV线路边导线投影点3m处; 52; 37. 5; 石南220kV线路边导线投影点4m处; 54; 38. 6; 石南220kV线路边导线投影点5m处; 53; 39. 7; 石南220kV线路边导线投影点10m处; 54; 38. 8; 石南220kV线路边导线投影点15m处; 53; 37. 9; 石南220kV线路边导线投影点20m处; 50; 36. 10; 石南220kV线路边导线投影点25m处; 50; 41. 11; 石南220kV线路边导线投影点30m处; 48; 39. 12; 石南220kV线路边导线投影点35m处; 47; 40. 13; 石南220kV线路边导线投影点40m处; 48; 40. 14; 石南220kV线路边导线投影点45m处; 45; 40. 15; 石南220kV线路边导线投影点50m处; 44; 39. 由表4-2可知：220kV石南线输电线路50m范围内环境噪声昼间监测值为44.0～54.0dB (A)，夜间噪声监测值为36～41dB(A)。由类比石城子南光伏汇集站至哈密750kV变220kV架空线路产生的噪声可知，本项目输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，线路主为草场区域走线，沿线基本无噪声源及敏感目标，沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的2类标准。 3运营期废水影响分析 线路运行不产生废水，不会对地表水环境产生影响。 4运营期固体废物影响分析 本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的规定进行选址选线环境合理性分析。本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性，见表4-3。 表4-3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目评价范围内不涉及生态红线区、自然保护区、饮用水水源保护区等输变电项目环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目不涉及变电站选址，且输电线路不进入自然保护区等地。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，周围也无居民区。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目变电站及线路不位于0类区域。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路占地为点状占地，项目线路周围无集中林区。; 符合. 根据表4-3中“选址选线”内容分析可知：本项目选址选线不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，故本项目的选址选线环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 1.1人员行为规范 (1)加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。 (2)注意保护植被(农作物)，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 (3)施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 (4)生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 1.2植物保护措施(避让、减缓、修复、补偿等措施) (1)对占用草地(包括天然牧草地、人工牧草地)、林地、农田应在施工前及时办理土地征用手续。 (2)合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于4m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 (3)材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 (4)施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 (5)施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (6)基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (7)严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治，临时占用的耕地开展土地复垦，宜林宜草地段采取土地整治种草恢复植被。 1.3野生动物保护措施 - 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 - 选用低噪声的施工设备及工艺。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护。 - 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4工程措施及水土保持措施 (1)采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； (2)严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，避免大开挖、大爆破的方法做到土石方平衡，减少弃土的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃土表面进行整平压实，减少水土流失； (3)采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 1.5线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 (1)草场 ①规范施工道路，禁止车辆在草场中随意驰骋。 ②应将草场的表层和生土分别堆放，回填时按照生土、表层土的顺序进行。 ③丘陵及山地草场，为避免和减少基面土石方开挖量，保持塔基稳定，应尽量采用高低腿塔及主柱加高基础。对个别特殊地形的塔位，当采用常规设计的高低腿及主柱加高基础不能满足基面要求时，可根据定位后的实际情况做特殊的塔腿或基础设计。 ④草场丘陵及山区因地制宜设置护坡、挡墙、排水沟等水保设施。 ⑤施工结束后播撒当地适宜草种。 (2)农田区域（本项目不占用基本农田） ①在基础开挖阶段，在耕地中作业时，应将耕地的熟土和生土分别堆放，回填时按照生土、熟土的顺序进行，便于农民恢复生产。 ②尽量选择休耕期施工，缩小施工范围，不得践踏农作物。 ③施工过程结束时，及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场清、整洁”，保持原有生态。 ④在塔基定位阶段根据沿线实际情况进一步合理避让，将塔基选择无农作物分布区域进行基础施工。 ⑤牵张场设置时，尽可能利用现有道路或沿线空地，尽量避免耕地区临时占地； ⑥施工作业尽量选择在农作物较少或无农作物区域，尽量不清除地表农作物，待施工结束后，对扰动区域适当洒水增湿，使其自然恢复。 (3)林地 ①现场实际情况，合理布置铁塔位置，将塔基布置在林木较少地区。 ②林木比较复杂的地段，采用飞艇、无人机展放轻型引绳不砍放线通道，减少林木损失。 ③采取高跨方式通过林区，避免输电廊道对树木高度的限制。 ④对经济林木补偿给林木所属个人及单位，由所属个人或单位恢复，对灌木在施工扰动的宜林地由施工单位进行恢复。 2扬尘防治措施 (1)加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 (2)对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 (3)对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3废水防治措施 - (1)生活排污依托乡镇现有污水排放设施。 - (2)不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4噪声防治措施 (1) 施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内； (2) 避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备； (3) 将高噪声源布置在距居民住宅相对较远的地方； 本项目线路沿线周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5固体废物防治措施 (1) 包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (2) 生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置； 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等； 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 施工前应办理相关占地手续，对植被损失进行生态经济补偿。; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 塔基开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填。; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 8; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 9; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 10; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。; 变电站内; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境影响较小. 11; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期生态环境保护措施 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，巡检时不得随意碾压或者破坏道路两侧天然牧草地。应对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。 2运营期电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施见“附录 电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，本项目运营期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3运营期声环境保护措施 ### 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 4运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2； 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 运营期利用周边已有道路作为巡检道路。; 工程生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 运行期巡检对生态环境影响很小. 2; 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。; 线路沿线声环 境达标。. 3; 制定安全操作规程，加强 职工安全教育，加强电磁 水平监测；对员工进行电 磁环境基础知识培训，在 巡检带电维修过程中，尽 可能减少暴露在电磁场 中的时间；设立电磁防护 安全警示标志，禁止无关 人员靠近带电架构等。; 变电站及线路 运行时产生的 工频电场、工频 磁场满足《电磁 环境控制限值》 (GB8702-2014) 要求。. 5; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1环境监测计划： 为了及时了解本项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对变电站和输电线路周围环境进行监测，见表5-3。 表5-3 环境监测计划 监测内容; 监测因子、频次; 监测点位、监测要求、监管要求. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、陶泉220kV变电站间隔扩建端厂界布点； 2、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020). 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、陶泉220kV变电站间隔扩建端厂界布点； 2、若有新增声环境敏感目标，声环境敏感目标处布点监测 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020). 生态恢复监管; 工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。; 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。. |
| 环保投资 | 本项目的总投资为4755万元，其中环保投资约87万元，占总投资额的1.83%。环保投资明细见下表5-4。 表5-4 本项目环保投资估算一览表 序号; 项 目; 金额(万元). 1; 施工噪声防治; 3. 2; 施工垃圾处理费; 2. 3; 施工场地扬尘治理; 5. 4; 施工迹地恢复; 45. 5; 其他(含环保警示标牌等费用); 2.0. 6; 环评费用(含监测); 12.0. 7; 竣工环境保护验收费用(含监测); 10.0. 合 计; 87. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对占地应在施工前及时办 理土地征用手续；尽量减 少占地、控制施工范围、 减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范 围；分层开挖分层回填， 同时采取拦护等措施；减 少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、 及时进行迹地恢复等；施 工结束后，占地范围内清 理平整，恢复地貌；加强 宣传教育，设置环保宣传 牌。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实。 | 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线；及时清理施工现场，进行临时占地的植被恢复和重建、平整压实。 | 运行期巡检对生态环境影响很小。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活排污依托乡镇解决。 | 无废水排入外环境。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 施工期噪声防治措施有效落 实。 | 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。加强对站内设备维护保养。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 | 施工期扬尘防治措施有效落实。 | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中存放并及时清理，统一由环卫部门定期清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工多余土方全部用于塔基护坡，严禁随意倾倒。 | 施工现场无遗留固体废弃物 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 变电站、线路沿线、敏感目标处电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 本项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测，有投诉时监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1  总则	50

1.1  项目规模	50

1.2  评价目的	50

1.3  评价依据	50

1.3.1  国家法律、法规及相关规范	50

1.3.2  相关技术规范、导则	51

1.3.3  技术文件和技术资料	51

1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法	51

1.5  评价标准	52

1.6 环境敏感目标	52

2 电磁环境现状监测与评价	52

3 电磁环境影响预测分析	53

3.1  变电站电磁环境影响分析	54

3.2 架空线路电磁环境影响模式预测	56

3.2.1 计算方法	56

3.2.2  计算所需参数	60

3.2.3 工频电场、工频磁场预测	61

3.2.4  计算结果分析	65

4  电磁环境保护措施	74

5  电磁环境影响评价结论	74

# 1  总则

## 1.1  项目规模

新疆塔城老风口风电升压汇集站220千伏送出工程：

(1)华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV线路工程；

(2)本期扩建在陶泉变220kV电站扩建1个220kV出线间隔，占用自西向东第三回预留出线间隔。本期扩建间隔采用双母接线，户外GIS布置，向南架空出线。

## 1.2  评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，国网塔城供电公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3  评价依据

- 1.3.1  国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令﹝2020﹞第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发﹝2012﹞77号,2012年7月3日起施行)；

(6)《关于进一步加强输变电类项目环境保护监管工作的通知》(环办﹝2012﹞131号，2012年10月26日起施行)；

(7)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日修订并实施)；

(8)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

- 1.3.2  相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)；

- 1.3.3  技术文件和技术资料

《关于新疆塔城老风口风电汇集站220千伏送出工程核准的批复》塔地发改基础[2022]57号。

## 1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

(1)评价因子

本项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场强度和工频磁感应强度做为本专题评价因子。

(2)评价等级

本项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)评价工作等级划分原则，确定本项目评价工作等级，详见1-1。

表1-1              电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 220kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 半户内式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 15m范围内无敏感目标 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | / | / |

(3)评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为220kV的项目以变电站厂界外40m、架空线路边导线地面投影外两侧各40m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

电磁环境影响预测方法：变电站：类比监测法；输电线路：模式预测法。

## 1.5  评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)的要求，具体见表1-2。

表1-2                   电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 220kV变电站及线路 | 0.05kHz(50Hz) | 4kV/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6 环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括:住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，变电站及输变电线路沿线评价范围内无电磁环境敏感目标。

# 2 电磁环境现状监测与评价

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，本次评价在陶泉220kV变电站、华能塔城老风口风电升压汇集站～陶泉变220kV线路设置10个现状监测点，具体点位布置见附图12。

2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2022年8月3日，8：30～22：00

2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01/SEM-600 | G-0719/D-1523 | 中国计量科学研究院 | 2021.8.23～2022.8.22 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |
| 2 | 湿度、温度 | TY-2060 数字温湿度计 | Z20221-E026614 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.4.29～2023.4.29 |
| 3 | 风速 | HT-91 风速仪 | Z20222-E040499 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.5.5～2023.5.4 |

监测条件：天气晴、相对湿度29～35%、温度19～31℃、风速1.8～2.1m/s。

2.5 监测结果

表2-2                  电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1 | 陶泉220kV变电站东侧围墙外5m | 7.72 | 0.1236 |
| 2 | 陶泉220kV变电站东侧围墙外5m | 5.06 | 0.0800 |
| 3 | 陶泉220kV变电站北侧围墙外5m | 3.04 | 0.0818 |
| 4 | 陶泉220kV变电站北侧围墙外5m | 31.95 | 0.0936 |
| 5 | 陶泉220kV变电站西侧围墙外5m | 10.83 | 0.1312 |
| 6 | 陶泉220kV变电站西侧围墙外5m | 6.6 | 0.1192 |
| 7 | 陶泉220kV变电站南侧围墙外5m | 20.83 | 0.1153 |
| 8 | 陶泉220kV变电站南侧(扩建间隔处)围墙外5m | 171.22 | 0.3473 |
| 9 | 拟建220kV线路沿线线下1 | 3.19 | 0.0659 |
| 10 | 拟建220kV线路沿线线下2 | 4.03 | 0.1151 |

由表2-2分析可知，监测点现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。

# 3 电磁环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)要求，本项目变电站的电磁环境影响评价等级为二级,进行定性分析；本项目架空线路的电磁环境影响评价等级为三级,电磁环境影响采用模式预测(理论计算)的方式进行预测分析。

## 3.1 变电站电磁环境影响分析

陶泉220kV变电站扩建1个220kV出线间隔，工程内容为扩建场地上装设相应的电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。在只考虑变电站(不考虑进出线)的影响时，扩建间隔对围墙外工频电

场、工频磁场的增量构成影响较小。

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013)，变电站监测应选择在无进出线或远离出线(距离边导线地面投影不小于20m)的围墙外且距离围墙5m处布置，本工程扩建1回220kV出线间隔，扩建位属于220kV出线位，在变电站监测时需要避让出线位。根据本次现状监测(表2-2电磁环境现状监测结果)，陶泉220kV变电站厂界监测点在距地面1.5m 高处的工频电场强度测量值在3.04～171.22V/m 之间，工频磁感应强度测量值在0.0659～0.3473μT 之间；本次监测期间，主变运行电压在236.11kV；电流109.35A，有功功率44.31MW。监测结果低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)电场强度4kV/m、磁感应强度100μT 的限值要求。

根据分析，扩建1回220kV出线间隔后的陶泉220kV变电站建成投运后，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

## 3.2 架空线路电磁环境影响模式预测

- 3.2.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。

﹝U﹞矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：

UA=UB=UC=220×1.05/3=133.4kV

220kV各相导线对地电压分量为：

UA=(133.4+j0)kV

UB=(-86.6+j133.4)kV

UC=(-86.6-j133.4)kV

图3-1  对地电压计算图

﹝λ﹞矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi

λij=12πε0lnLij'Lij

λij=λji

式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

Ri=R⋅nnrR

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由﹝U﹞矩阵和﹝λ﹞矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出﹝Q﹞矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3-2  电位系数计算图               图3-3  等效半径计算图

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：xi， yi ——导线i的坐标(i=1、2、…m)；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI

= ExR+jExI

Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI

= EyR+jEyI

式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y

=Ex+Ey

式中：

Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf (m)

式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H＝I2πh2+L2 (A/m)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-4  磁场向量图

- 3.2.2  计算所需参数

本项目全程为单回路架空出线，本项目存双回终端塔出线，因此本项目预测了双回终端塔出线情况级单回线路出线情况。综合比较各种塔型的参数，本次评价选择导线相间距最大的不利塔型进行理论计算，绝缘子串长度按2.5m计，塔型为：单回路塔型：220-XN35-ZB4(ZBC4)；双回终端塔：220-XN35-SDJ。计算参数详见表3-1；

表3-1      项目220kV单双回线路段计算参数

| 线路 | 220kV单双回线路 |  |
| --- | --- | --- |
| 采用塔型 | 220-XN35-ZB4(ZBC4)、220-XN35-SDJ |  |
| 相序排列方式 | 单回路采用水平排列、双回路采用正相序排列 |  |
| 导线型号 | 2×JL3/G1A-630/45 |  |
| 分裂方式 | 双分裂 |  |
| 分裂数 | 2 |  |
| 分裂导线间距 | 400mm |  |
| 导线外径 | 33.8mm |  |
| 地线型式及外径 | 2根24芯OPGW光缆；15.2mm |  |
| 输送功率(MVA) | 720 |  |
| 相序 | 单回：A-B-C(左中右) | 双回：正相序(上中下：A-B-C) |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m | A相-B相：2.224m C相-B相：2.224m A相-C相：4.448m |
| 导线水平间距 | 单回：A相-B相：3.039m C相-B相：3.039m A相-C相：6.078m | 双回，以杆塔中心投影点为原点： A相-B相：0.408m，a相-b相：0.409m B相-C相：0.408m，b相-c相：0.409m A相-C相：0m，a相-c相：0m |
| 导线-地线垂直间距 | 单回：6.5m(相对A、B、C三相) | A相：10.948m B相：8.724m C相：6.5m |
| 绝缘子串长度 | 2.5m | 无绝缘子串长度 |
| 计算原点 | 线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点 |  |
|  | (0,0) 计算路径 B C 地线 地线 A | (0,0) 计算路径 B C b c A a 地线 地线 |

- 3.2.3 工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7.5m)和非居民区(6.5m)，本次预测导线对地高度为6.5m、7.5m、9.3m时，地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，单双回线路均以线路杆塔中心投影点(线路走廊中心)为坐标系的原点O(0,0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

单回线路段计算结果详见表3-2及图3-5～图3-7。双回线路段计算结果详见表3-3及图3-8～图3-10。

表3-2        单回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 工频电场强度：E(kV/m) |  | 工频磁感应强度：B(μT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对地7.5m | 对地6.5m | 对地7.5m | 对地6.5m |
| -40 | 0.076 | 0.067 | 1.22 | 1.23 |
| -39 | 0.081 | 0.072 | 1.29 | 1.30 |
| -38 | 0.087 | 0.077 | 1.35 | 1.36 |
| -37 | 0.094 | 0.084 | 1.43 | 1.44 |
| -36 | 0.101 | 0.090 | 1.51 | 1.52 |
| -35 | 0.110 | 0.098 | 1.59 | 1.60 |
| -34 | 0.119 | 0.106 | 1.68 | 1.70 |
| -33 | 0.129 | 0.115 | 1.78 | 1.80 |
| -32 | 0.140 | 0.126 | 1.89 | 1.92 |
| -31 | 0.153 | 0.137 | 2.02 | 2.04 |
| -30 | 0.168 | 0.150 | 2.15 | 2.17 |
| -29 | 0.184 | 0.165 | 2.29 | 2.32 |
| -28 | 0.203 | 0.182 | 2.46 | 2.49 |
| -27 | 0.224 | 0.202 | 2.63 | 2.67 |
| -26 | 0.248 | 0.224 | 2.83 | 2.88 |
| -25 | 0.275 | 0.250 | 3.05 | 3.11 |
| -24 | 0.307 | 0.280 | 3.30 | 3.37 |
| -23 | 0.344 | 0.314 | 3.58 | 3.66 |
| -22 | 0.387 | 0.355 | 3.90 | 3.99 |
| -21 | 0.436 | 0.403 | 4.25 | 4.36 |
| -20 | 0.495 | 0.459 | 4.66 | 4.79 |
| -19 | 0.563 | 0.526 | 5.13 | 5.28 |
| -18 | 0.644 | 0.606 | 5.67 | 5.86 |
| -17 | 0.740 | 0.703 | 6.29 | 6.53 |
| -16 | 0.854 | 0.819 | 7.02 | 7.32 |
| -15 | 0.991 | 0.961 | 7.87 | 8.25 |
| -14 | 1.154 | 1.135 | 8.87 | 9.37 |
| -13 | 1.348 | 1.348 | 10.07 | 10.71 |
| -12 | 1.578 | 1.609 | 11.49 | 12.35 |
| -11 | 1.850 | 1.929 | 13.20 | 14.35 |
| -10 | 2.164 | 2.318 | 15.25 | 16.83 |
| -9 | 2.516 | 2.781 | 17.72 | 19.90 |
| -8 | 2.892 | 3.316 | 20.65 | 23.71 |
| -7 | 3.260 | 3.894 | 24.08 | 28.38 |
| -6 | 3.564 | 4.447 | 27.97 | 33.95 |
| -5 | 3.728 | 4.857 | 32.17 | 40.27 |
| -4 | 3.673 | 4.969 | 36.38 | 46.84 |
| -3 | 3.360 | 4.684 | 40.18 | 52.87 |
| -2 | 2.844 | 4.074 | 43.18 | 57.56 |
| -1 | 2.310 | 3.433 | 45.07 | 60.45 |
| 0 | 2.066 | 3.153 | 45.72 | 61.41 |
| 1 | 2.313 | 3.437 | 45.07 | 60.45 |
| 2 | 2.850 | 4.080 | 43.18 | 57.56 |
| 3 | 3.367 | 4.692 | 40.18 | 52.87 |
| 4 | 3.681 | 4.978 | 36.38 | 46.84 |
| 5 | 3.737 | 4.867 | 32.17 | 40.27 |
| 6 | 3.574 | 4.458 | 27.97 | 33.95 |
| 7 | 3.270 | 3.905 | 24.08 | 28.38 |
| 8 | 2.902 | 3.327 | 20.65 | 23.71 |
| 9 | 2.526 | 2.792 | 17.72 | 19.90 |
| 10 | 2.173 | 2.328 | 15.25 | 16.83 |
| 11 | 1.859 | 1.939 | 13.20 | 14.35 |
| 12 | 1.587 | 1.618 | 11.49 | 12.35 |
| 13 | 1.356 | 1.356 | 10.07 | 10.71 |
| 14 | 1.161 | 1.143 | 8.87 | 9.37 |
| 15 | 0.998 | 0.969 | 7.87 | 8.25 |
| 16 | 0.861 | 0.826 | 7.02 | 7.32 |
| 17 | 0.746 | 0.709 | 6.29 | 6.53 |
| 18 | 0.650 | 0.612 | 5.67 | 5.86 |
| 19 | 0.569 | 0.531 | 5.13 | 5.28 |
| 20 | 0.500 | 0.464 | 4.66 | 4.79 |
| 21 | 0.441 | 0.407 | 4.25 | 4.36 |
| 22 | 0.391 | 0.359 | 3.90 | 3.99 |
| 23 | 0.348 | 0.318 | 3.58 | 3.66 |
| 24 | 0.311 | 0.283 | 3.30 | 3.37 |
| 25 | 0.279 | 0.253 | 3.05 | 3.11 |
| 26 | 0.251 | 0.227 | 2.83 | 2.88 |
| 27 | 0.227 | 0.205 | 2.63 | 2.67 |
| 28 | 0.206 | 0.185 | 2.46 | 2.49 |
| 29 | 0.187 | 0.168 | 2.29 | 2.32 |
| 30 | 0.170 | 0.153 | 2.15 | 2.17 |
| 31 | 0.156 | 0.140 | 2.02 | 2.04 |
| 32 | 0.143 | 0.128 | 1.89 | 1.92 |
| 33 | 0.131 | 0.117 | 1.78 | 1.80 |
| 34 | 0.121 | 0.108 | 1.68 | 1.70 |
| 35 | 0.112 | 0.099 | 1.59 | 1.60 |
| 36 | 0.103 | 0.092 | 1.51 | 1.52 |
| 37 | 0.096 | 0.085 | 1.43 | 1.44 |
| 38 | 0.089 | 0.079 | 1.35 | 1.36 |
| 39 | 0.083 | 0.074 | 1.29 | 1.30 |
| 40 | 0.077 | 0.069 | 1.22 | 1.23 |
| 最大值(kV/m) | 3.747 | 4.986 | 45.72 | 61.41 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | 4.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| 标准限值 | 4 | 10 | 100 |  |

图3-5  单回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3-6  单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

图3-7  单回路线路电场强度等值线图

表3-3        双回路塔基线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 工频电场强度：E(kV/m) |  |  | 工频磁感应强度：B(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对地7.5m | 对地6.5m | 对地9.3m | 对地7.5m | 对地6.5m | 对地9.3m |
| -43 | 0.124 | 0.128 | 0.116 | 1.59 | 1.61 | 1.56 |
| -42 | 0.129 | 0.133 | 0.120 | 1.67 | 1.68 | 1.64 |
| -41 | 0.134 | 0.139 | 0.124 | 1.75 | 1.76 | 1.71 |
| -40 | 0.139 | 0.144 | 0.128 | 1.83 | 1.85 | 1.80 |
| -39 | 0.145 | 0.151 | 0.133 | 1.92 | 1.94 | 1.88 |
| -38 | 0.151 | 0.157 | 0.137 | 2.02 | 2.05 | 1.98 |
| -37 | 0.157 | 0.164 | 0.142 | 2.13 | 2.16 | 2.08 |
| -36 | 0.163 | 0.171 | 0.147 | 2.25 | 2.27 | 2.19 |
| -35 | 0.170 | 0.179 | 0.152 | 2.37 | 2.40 | 2.31 |
| -34 | 0.177 | 0.187 | 0.157 | 2.51 | 2.54 | 2.44 |
| -33 | 0.184 | 0.196 | 0.162 | 2.66 | 2.69 | 2.58 |
| -32 | 0.192 | 0.205 | 0.167 | 2.82 | 2.86 | 2.73 |
| -31 | 0.200 | 0.214 | 0.172 | 2.99 | 3.04 | 2.89 |
| -30 | 0.208 | 0.224 | 0.177 | 3.18 | 3.24 | 3.07 |
| -29 | 0.216 | 0.234 | 0.181 | 3.39 | 3.46 | 3.27 |
| -28 | 0.224 | 0.245 | 0.185 | 3.62 | 3.70 | 3.48 |
| -27 | 0.233 | 0.256 | 0.188 | 3.88 | 3.96 | 3.71 |
| -26 | 0.241 | 0.267 | 0.191 | 4.16 | 4.26 | 3.97 |
| -25 | 0.248 | 0.279 | 0.192 | 4.47 | 4.58 | 4.25 |
| -24 | 0.255 | 0.290 | 0.192 | 4.82 | 4.95 | 4.57 |
| -23 | 0.261 | 0.301 | 0.190 | 5.21 | 5.36 | 4.91 |
| -22 | 0.265 | 0.311 | 0.185 | 5.64 | 5.82 | 5.30 |
| -21 | 0.267 | 0.320 | 0.176 | 6.13 | 6.34 | 5.72 |
| -20 | 0.266 | 0.327 | 0.164 | 6.67 | 6.93 | 6.20 |
| -19 | 0.261 | 0.330 | 0.147 | 7.29 | 7.60 | 6.72 |
| -18 | 0.249 | 0.329 | 0.125 | 7.99 | 8.36 | 7.32 |
| -17 | 0.231 | 0.322 | 0.103 | 8.79 | 9.24 | 7.98 |
| -16 | 0.206 | 0.307 | 0.096 | 9.70 | 10.25 | 8.72 |
| -15 | 0.177 | 0.283 | 0.129 | 10.75 | 11.43 | 9.55 |
| -14 | 0.163 | 0.253 | 0.206 | 11.94 | 12.79 | 10.47 |
| -13 | 0.204 | 0.234 | 0.319 | 13.31 | 14.38 | 11.51 |
| -12 | 0.321 | 0.274 | 0.470 | 14.88 | 16.23 | 12.65 |
| -11 | 0.513 | 0.418 | 0.663 | 16.67 | 18.40 | 13.92 |
| -10 | 0.782 | 0.675 | 0.903 | 18.70 | 20.93 | 15.30 |
| -9 | 1.141 | 1.055 | 1.194 | 20.98 | 23.84 | 16.78 |
| -8 | 1.601 | 1.580 | 1.537 | 23.48 | 27.15 | 18.33 |
| -7 | 2.167 | 2.270 | 1.928 | 26.13 | 30.81 | 19.91 |
| -6 | 2.830 | 3.129 | 2.353 | 28.82 | 34.65 | 21.44 |
| -5 | 3.551 | 4.115 | 2.787 | 31.34 | 38.33 | 22.86 |
| -4 | 4.261 | 5.119 | 3.198 | 33.45 | 41.37 | 24.07 |
| -3 | 4.871 | 5.978 | 3.549 | 34.96 | 43.30 | 25.01 |
| -2 | 5.309 | 6.557 | 3.807 | 35.82 | 44.04 | 25.64 |
| -1 | 5.542 | 6.834 | 3.950 | 36.18 | 44.07 | 25.97 |
| 0 | 5.570 | 6.865 | 3.968 | 36.22 | 44.05 | 26.01 |
| 1 | 5.395 | 6.663 | 3.859 | 35.96 | 44.09 | 25.77 |
| 2 | 5.013 | 6.172 | 3.631 | 35.26 | 43.62 | 25.22 |
| 3 | 4.445 | 5.381 | 3.303 | 33.94 | 42.04 | 24.36 |
| 4 | 3.755 | 4.401 | 2.906 | 31.98 | 39.27 | 23.22 |
| 5 | 3.029 | 3.395 | 2.475 | 29.55 | 35.71 | 21.86 |
| 6 | 2.344 | 2.494 | 2.044 | 26.89 | 31.88 | 20.35 |
| 7 | 1.749 | 1.756 | 1.642 | 24.21 | 28.15 | 18.77 |
| 8 | 1.259 | 1.187 | 1.285 | 21.66 | 24.73 | 17.21 |
| 9 | 0.873 | 0.769 | 0.979 | 19.31 | 21.70 | 15.70 |
| 10 | 0.580 | 0.479 | 0.725 | 17.21 | 19.07 | 14.29 |
| 11 | 0.368 | 0.303 | 0.520 | 15.36 | 16.81 | 13.00 |
| 12 | 0.229 | 0.237 | 0.357 | 13.73 | 14.87 | 11.82 |
| 13 | 0.167 | 0.245 | 0.234 | 12.30 | 13.21 | 10.75 |
| 14 | 0.171 | 0.275 | 0.146 | 11.06 | 11.79 | 9.80 |
| 15 | 0.198 | 0.301 | 0.100 | 9.98 | 10.56 | 8.94 |
| 16 | 0.225 | 0.319 | 0.098 | 9.04 | 9.51 | 8.18 |
| 17 | 0.245 | 0.328 | 0.119 | 8.21 | 8.60 | 7.49 |
| 18 | 0.258 | 0.331 | 0.141 | 7.48 | 7.80 | 6.88 |
| 19 | 0.265 | 0.328 | 0.160 | 6.84 | 7.10 | 6.34 |
| 20 | 0.267 | 0.322 | 0.173 | 6.27 | 6.49 | 5.85 |
| 21 | 0.266 | 0.314 | 0.183 | 5.77 | 5.96 | 5.41 |
| 22 | 0.263 | 0.304 | 0.188 | 5.32 | 5.48 | 5.02 |
| 23 | 0.257 | 0.293 | 0.192 | 4.92 | 5.06 | 4.66 |
| 24 | 0.250 | 0.282 | 0.192 | 4.57 | 4.68 | 4.34 |
| 25 | 0.243 | 0.271 | 0.191 | 4.24 | 4.34 | 4.05 |
| 26 | 0.235 | 0.259 | 0.189 | 3.95 | 4.04 | 3.78 |
| 27 | 0.227 | 0.248 | 0.186 | 3.69 | 3.77 | 3.54 |
| 28 | 0.218 | 0.237 | 0.182 | 3.46 | 3.52 | 3.32 |
| 29 | 0.210 | 0.227 | 0.178 | 3.24 | 3.30 | 3.12 |
| 30 | 0.202 | 0.217 | 0.173 | 3.04 | 3.09 | 2.94 |
| 31 | 0.194 | 0.207 | 0.168 | 2.86 | 2.91 | 2.77 |
| 32 | 0.186 | 0.198 | 0.163 | 2.70 | 2.74 | 2.62 |
| 33 | 0.179 | 0.189 | 0.158 | 2.55 | 2.58 | 2.48 |
| 34 | 0.172 | 0.181 | 0.153 | 2.41 | 2.44 | 2.35 |
| 35 | 0.165 | 0.173 | 0.148 | 2.28 | 2.31 | 2.22 |
| 36 | 0.159 | 0.166 | 0.143 | 2.16 | 2.19 | 2.11 |
| 37 | 0.152 | 0.159 | 0.138 | 2.05 | 2.08 | 2.01 |
| 38 | 0.146 | 0.152 | 0.134 | 1.95 | 1.97 | 1.91 |
| 39 | 0.141 | 0.146 | 0.129 | 1.86 | 1.88 | 1.82 |
| 40 | 0.135 | 0.140 | 0.125 | 1.77 | 1.79 | 1.74 |
| 41 | 0.130 | 0.135 | 0.121 | 1.69 | 1.70 | 1.66 |
| 42 | 0.125 | 0.129 | 0.117 | 1.61 | 1.63 | 1.58 |
| 43 | 0.121 | 0.124 | 0.113 | 1.54 | 1.55 | 1.51 |
| 最大值(kV/m) | 5.583 | 6.879 | 3.976 | 36.23 | 44.10 | 26.03 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.8 | -0.4 |
| 标准限值 | 4 | 10 | 4 | 100 |  |  |

图3-8  双回路塔基线路工频电场强度预测分布曲线

图3-9  双回路塔基线路工频磁感应强度预测分布曲线

图3-10  双回路塔基线路电场强度等值线图

- 3.2.4  计算结果分析

220kV单双回路线路预测，根据预测结果分析可知：

根据表3-2~3-3电磁预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，单回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为4.986kV/m、工频磁感应强度最大值为61.41μT，双回路塔基线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为6.879kV/m、工频磁感应强度最大值为44.10μT，；线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。经计算线高按7.5m经过居民区，单回线路工频电场强度最大值为3.747kV/m、工频磁感应强度最大值为45.72μT，双回塔基线路工频电场强度最大值为5.583kV/m、工频磁感应强度最大值为36.23μT，双回塔基线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

本项目将双回塔基线路跨越民房处的导线对地高度提高至9.3m时线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

# 4  电磁环境保护措施

(1)线路选线合理，已经避开密集居民区，本次环评调查，评价范围内不存在电磁环境敏感点。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

(2)本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；

(3)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(4)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。

(5)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

# 5  电磁环境影响评价结论

(1)变电站

220kV陶泉变电站扩建1个220kV出线间隔，工程内容为扩建场地上装设相应的电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。因此变电站间隔扩建后，引起站界工频电场和工频磁场增加的因素为配电装置和进出线。二者均位于变电站扩建出线侧，对非扩建侧站界电磁环境基本无影响。根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)监测布点要求，变电站监测点应选择在远离进出线(距离边导线地面投影不小于20m)的围墙外布点，避开高压进出线，因此变电站间隔扩建对变电站出线侧电磁环境影响相对较小。

(2)输电线路

本次评价选择电磁环境影响最大的塔型进行了模式预测，根据预测结果，线路经过居民区时(线高92m)，本项目输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场可满足工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。线路经过非居民区(线高6.5m)，输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场可满足工频电场强度≤10kV/m、工频磁感应强度≤100μT的控制限值。

(3)结论

综上所述，本项目变电站周边及220kV输电线路不经过居民区，线路沿线40m评价范围内无电磁环境敏感点，项目建成运行后评价范围内的电磁环境能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

附图

附图1：本项目在塔城地区环境管控单元分布图中的位置

附图2：本项目地理位置图

附图3：本项目线路路径图

附图4：本项目目实景图(地貌)

附图5：陶泉变220kV侧配电装置平面布置图

附图6：线路杆塔一览图

附图7：项目线路比选方案示意图

附图8：本项目在新疆主体功能区划中的位置

附图9：本项目在新疆生态功能区划中的位置

附图10：土地利用类型图、土地利用类型图、植被类型图

附图11：项目在土地沙化中的位置

附图12：本项目监测布点图(电磁及噪声)

附件

附件1：委托书

### 附件2：项目核准文件

附件3：《国网新疆电力有限公司关于阿勒泰红旗风电升压汇集站220千伏送出等3项220千伏输变电工程可行性研究的批复》

附件4：现状监测报告

附件5：类比工程监测报告

附件6：现有工程环评批复文件

附件7：相关部门文件